## Preizolacja
….......................................... Pieczęć oferenta | [7 empty] | Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego ZAP/2023/0702/ZERW
Zestawienie materiałów rur preizolowanych z sygnalizacją alrmową rezystancyjną
OPEC Sp. z o.o.Puławy, wszystkie elementy PN16
„Budowa przyłącza cieplnego ul. Kruka, ul. Aignera i ul. Górna w Puławach”.
I. NAZWA I ADRES OFERENTA:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel:...............................................................................................................................
NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr KRS (jeśli dotyczy):………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
ASORTYMENT | DN | Wymiary/gwint: Dz x g [mm] | NORMA | Gatunek materiału | STAN ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI | Atesty, deklaracje, certyfikaty | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | Uwagi | Typ Urządzenia | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
GÓRNA 4
Rura stalowa, prosta, preizolowana dn40/Dz110 mm, L=12,0 m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 5 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Rura stalowa, prosta, preizolowana dn32/Dz110 mm, L=12,0 m | 32 | 42,4 x 2,9 | PN-EN 253 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 1 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Łuk 90°, stalowy, preizolowany dn40/Dz110mm, równoramienny L1=L2=1,0m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 2 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Złącze mufowe termokurczliwe, sieciowane Dz=110 mm, L=650 mm |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 | polietylen |  | Wymagane | 6 | kpl | korki wtapiane
Mufa końcowa termokurczliwa do rur Dz=110mm, L=450mm, z łubkami izolacyjnymi |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | kpl
Mata piankowa kompensacyjna 1000x2000x40mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Końcówka termokurczliwa dn40/Dz110 |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 4 | szt.
Końcówka termokurczliwa dn32/Dz110 |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Pierścień uszczelniający Dz=110 mm |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 12 | szt.
Taśma ostrzegawcza biało-zielona szer. 20 cm | [6 empty] | 70 | mb
Połączenia alarmowe w mufie:
Tulejka zaciskowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 30 | szt.
Koszulka termokurczliwa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 30 | szt.
Wspornik |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 30 | szt.
Przewód teflonowy 2-żyłowy |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 3 | m
Przewód elastyczny, 5 x 1,5 mm, 2 żyły numerowane |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 40 | m
Puszka połączeniowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 3 | szt.
KRUKA 2
Rura stalowa, prosta, preizolowana podwójna (2dn40)/Dz160 mm, L=12,0 m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 10 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Łuk 90°, stalowy, preizolowany, podwójny, poziomy (2dn40)/Dz160mm, równoramienny L1=L2=1,0m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 6 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Złącze mufowe termokurczliwe, sieciowane Dz=160 mm, L=680 mm, do rur podwójnych (2dn40)/Dz160 |  | 160 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 | polietylen |  | Wymagane | 20 | kpl | korki wtapiane
Koncówka termokurczliwa do rur podwójnych (2dn40)/Dz160 mm |  | 160 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Adapter odgałęzienia do kanału betonowego dla rury o średnicy płaszcza osłonowego D=160 mm - Dz=225mm, L=1000 mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Mata piankowa kompensacyjna 1000x2000x40mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Pierścień uszczelniający Dz=160 mm |  | 160 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Pierścień uszczelniający Dz=225 mm |  | 225 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Taśma ostrzegawcza biało-zielona szer.20 cm | [6 empty] | 130 | mb
Połączenia alarmowe w mufie:
Tulejka zaciskowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 50 | szt.
Koszulka termokurczliwa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 50 | szt.
Wspornik |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 50 | szt.
Łącznik stalowy, długi, przyspawywany (masa) |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Przewód teflonowy 2-żyłowy |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 1 | m
Przewód teflonowy 4-żyłowy |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 4 | m
Puszka pomiarowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Aignera 8
Rura stalowa, prosta, preizolowana dn40/Dz110 mm, L=12,0 m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 13 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Łuk 90°, stalowy, preizolowany dn40/Dz110mm, równoramienny L1=L2=1,0m | 40 | 48,3 x 2,9 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 4 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Trójnik preizolowany prostopadły 45 °, przelot dn40/Dz110 mm, L=1,0 m, odgałęzienie dn25/Dz90 mm, L2=0,7 m | 40/25 | 48,3 x 2,9/33,7 x 2,6 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 2 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Złącze mufowe termokurczliwe, sieciowane Dz=110 mm, L=650 mm |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 | polietylen |  | Wymagane | 22 | kpl | korki wtapiane
Mufa końcowa termokurczliwa Dz=90mm, L=450mm, z łubkami izolacyjnymi |  | 90 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | kpl
Mata piankowa kompensacyjna 1000x2000x40mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Końcówka termokurczliwa dn40/Dz110 |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 4 | szt.
Pierścień uszczelniający Dz=110 mm |  | 110 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 8 | szt.
Taśma ostrzegawcza biało-zielona szer. 20 cm | [6 empty] | 160 | mb
Połączenia alarmowe w mufie:
Tulejka zaciskowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 60 | szt.
Koszulka termokurczliwa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 60 | szt.
Wspornik |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 60 | szt.
Łącznik stalowy, długi, przyspawywany (masa) |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Przewód teflonowy 2-żyłowy |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 4 | m
Przewód teflonowy 4-żyłowy |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 4 | m
Puszka pomiarowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Puszka połączeniowa |  |  | PN-EN 14419 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Irysowa
Rura stalowa, prosta, preizolowana dn25/Dz90mm mm, L=12,0 m | 25 | 33,7 x 2,6 | PN-EN 253 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 5 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Łuk 90°, stalowy, preizolowany dn25/Dz90mm, równoramienny L1=L2=1,0m | 25 | 33,7 x 2,6 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 8 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Trójnik preizolowany prostopadły 45 °, przelot dn65/Dz140 mm, L=1,0 m, odgałęzienie dn25/Dz90 mm, L2=0,7 m | 65/25 | 76,1x2,9/33,7x2,6 | PN-EN 253, PN-EN 448 | P235GH | izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcz osłonowy z polietylenu | Wymagane | 2 | szt. | z alarmem rezystancyjnym
Złącze mufowe termokurczliwe, sieciowane dn/Dz=65/140mm, L=650 mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 | polietylen |  | Wymagane | 4 | kpl | korki wtapiane
Złącze mufowe termokurczliwe, sieciowane dn/Dz=25/90mm, L=650 mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 | polietylen |  | Wymagane | 16 | kpl | korki wtapiane
Mata piankowa kompensacyjna 1000x2000x40mm |  |  | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 1 | szt.
Końcówka termokurczliwa dn25/Dz90 |  | 90 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 2 | szt.
Pierścień uszczelniający Dz=90 mm |  | 90 | PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 |  |  | Wymagane | 4 | szt.
Taśma ostrzegawcza biało-zielona szer. 20 cm | [6 empty] | 100 | mb
elementy do podłączeniainstalacji alarmowej w mufie | [5 empty] | Wymagane | 40 | kpl
[12 empty] | SUMA | 0 | 0
III. DATA PRZYGOTOWANIA
Data przygotowania oferty:…………………………………………………………………………………………
IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
V. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr ZAP/2023/0702/ZERW, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informację do przygotowania oferty.
VI. ZAŁĄCZNKI DO OFERTY
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ;
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (dotyczy polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów) - wg Załącznika Nr 5 do SWZ;
4. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Zatwierdzony wzór umowy Załącznik Nr 7 do SWZ;
6. Zatwierdzone porozumienie w sprawie przetwarzania danych Załącznik Nr 8 do SWZ;
7. Inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli wynika tak z treści SWZ.
VII. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU
……………………………. | [5 empty] | …....................................................................................
Miejscowość i data | [5 empty] | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta